Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

| Главного управления МЧС России по Республике Дагестан |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование территориального органа МЧС России) г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag @ mail.ru |  |  |
| (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) |  |  |
| Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 14 по Гергебильскому, Гунибскому, Шамильскому, Чародинскому, Хунзахскому и Тляратинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД |  |  |
| (наименование органа государственного надзора) |  |  |
| Гунибский район, с. Гуниб, ПЧ-51, тел. 89604141276, E-mail: mchs458@mail.ru |  |  |
| (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес) |  |  |
| Предписание № | 37/1/1 |  |

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по

предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мочохская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

| во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пожарному надзору |  |  |  |  |  |  | Омаров Н.Г. |  |  |  |  |  |  | Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 14 по Гергебильскому, Гунибскому, Шамильскому, Чародинскому, Хунзахскому и Тляратинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № | 37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование органа ГПН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от |  | « |  | 12 |  | » |  | марта 2018 года, |  |  |  |  |  |  |  | ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | » |  | марта 2018 |  |  |  | г. |  | по |  | « |  | 13 |  | » | апреля 2018 |  |  | г. |  |  |  |  |  |

| проведена проверка |  |
| --- | --- |
| Начальник ОНД и ПР № 14 Омаров Надирбег Гаджиевич |  |
| (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, |  |
| на территории, в здании (-ях)и помещении (-ях)объекта защиты: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мочохская средняя общеобразовательная школа», расположенном (-ых) по адресу с.Мочох, Хунзахского района |  |
| наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) |  |

| совместно с | Директор МКОУ «Мочохская СОШ» Нурмагомедов М.А. |
| --- | --- |
|  | (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке) |

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | На объекте защиты светильники оборудовать колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. | Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42 | 01.04.2019 |  |
| 2 | Провести огнезащитную пропитку сгораемых конструкций перекрытия. | п. 21 Правила противопожарного режима в РФ | 01.04.2019 |  |
| 3 | На объекте защиты обеспечить наличие (исправность) огнетушителей. | Правила противопожарного режима в РФ : п. 478 | 01.09.2018 |  |
| 4 | Обеспечить объект защиты огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил. | Правила противопожарного режима в РФ : п. 70 | 01.09.2018 |  |
| 5 | Обеспечить объект защиты противопожарным водоснабжением. | п. 4.1 СП 8.13130.2009 | 01.04.2019 |  |
| 6 | Обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации,) организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.. | ( ст. 151, ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.3.1-п.4.1 таб.№1, п.3 таб. №2 раз. 11 НПБ 104-03 | 01.09.2018 |  |
| 7 | Разработать декларацию | Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 | 01.04.2019 |  |
| 8 | Пожарный щит расположенный на территории не доукомплектован противопожарным инвентарем | Правила противопожарного режима в РФ, п. 481 | 01.09.2018 |  |
| 9 | - Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью о прессовки, сварки, пайки или специальных зажимов | ППБ 101-89 п.2.3.3.. | 01.04.2019 |  |
| 10 | План (схема) эвакуации людей при пожаре выполнить в соответствии ГОСТа. | п. 7 ППР РФ ППРФ № 390; ГОСТ Р 12.2.143-2002 | 01.09.2018 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

| Начальник ОНД и ПР № 14 Омаров Надирбег Гаджиевич |  |
| --- | --- |
| (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) | (подпись) |

«13» апреля 2018г.                                                                   М.Л.П.*

- Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

|  |  | Директор МКОУ «Мочохская СОШ» Нурмагомедов М.А. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (должность, фамилия, инициалы) |

«___»апреля 2018г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: __________________________________________

(подпись уполномоченного должностного  лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением ___________

______________________________________________________________________________________

Телефон доверия:

39-99-99